# Проект №: СТ-7-1292-2013

Заказчик: администрация Новомошковского

сельсовета Мошковского района Новосибирской области

СХЕМА 	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОСЕЛКА КРАСНОГОРСКИЙ

НОВОМОШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2017  Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2028 Г.

| Директор | С. А. Заусаев |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2013

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Осипенко А.О. |
| Экономист | Хлопов Д.С. |
| Специалист-градостроитель III категории | Оськина Е.В. |
| Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |

СОДЕРЖАНИЕ

Проект №: СТ-7-1292-2013	1

Общие положения	5

1.1	Схема теплоснабжения п. Красногорский	7

1.1.1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	7

1.1.2	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	8

1.1.3	Перспективные балансы теплоносителя	10

1.1.4	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	11

1.1.5	Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей	14

1.1.6	Перспективный топливный баланс	15

1.1.7	Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	16

1.1.8	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	16

1.1.9	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	16

1.1.10	Решение по  бесхозяйным тепловым сетям	18

2	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   п. Красногорский	19

2.1	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения	19

2.1.1	Функциональная структура теплоснабжения	19

2.1.2	Источники тепловой энергии	19

2.1.3	Тепловые сети	21

2.1.4	Зоны действия источников тепловой энергии	21

2.1.5	Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии	22

2.1.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	23

2.1.7	Балансы теплоносителя	23

2.1.8	Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии	24

2.1.9	Надёжность теплоснабжения	24

2.1.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	24

2.1.11	Тарифы на тепловую энергию	24

2.1.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения	24

2.2	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	24

2.3	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	27

2.4	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя	27

2.5	Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	28

2.6	Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них	29

2.7	Перспективный топливный баланс	29

2.8	Оценка надёжности теплоснабжения	30

2.9	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	31

2.10	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	32

Список литературы	36

ПРИЛОЖЕНИЕ А	37

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	38

ПРИЛОЖЕНИЕ В	39

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	40

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения п. Красногорский  является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей п. Красногорский тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения п. Красногорский;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Краткая характеристика и климатические условия п. Красногорский:

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ.

Климат п. Красногорский  континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура  июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C. Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм)

Основные климатические показатели приведены в таблице №1.

Таблица №1

| Параметры | Показатели | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Температура воздуха, 0С - абсолютная минимальная -абсолютная максимальная -расчетная для проектирования: отопление вентиляция | -50 +38 -39 -24 | СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» |
| Продолжительность отопительного периода в сутках - средняя температура, 0С | 227 -8,7 |  |

  - Схема теплоснабжения п. Красногорский

    - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов по расчётным элементам п. Красногорский,  как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-1.

Таблица 1.1-1

| № п/п | Наименование | Существующее положение* | Первая очередь 2017 г.** | Расчётный срок 2028г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе | 1750,7 | 2020,0 | 4950,0 |
| 1.1 | - индивидуальный жилой фонд | - | 2020,0 | 4950,0 |
| 1.2 | - общественные здания | 1750,7 | - | - |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (МВт) в том числе | 0,231 | 0,32 | 0,67 |
| 2.1 | - индивидуальный жилой фонд | - | 0,32 | 0,67 |
| 2.2 | - общественные здания | 0,231 | - | - |

* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

**- площадь строительных фондов и объем потребляемой тепловой энергии на  первую очередь  и расчетный срок приведены для нового объёма вводимых жилых и общественных зданий.

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам п. Красногорский, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-2.

Таблица 1.1-2

| № п./п. | Наименование | Существующее положение* | Первая очередь 2017 г.** | Расчётный срок 2028г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе | 1750,7 | 1750,7/2020,0 | 1750,7/4950,0 |
| 1.1 | - индивидуальный жилой фонд | - | -/2020,0 | -/4950,0 |
| 1.2 | - общественные здания | 1750,7 | 1750,7/- | 1750,7/- |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (МВт) в том числе | 0,231 | 0,231/0,32 | 0,231/0,67 |
| 2.1 | - индивидуальный жилой фонд | - | -/0,32 | -/0,67 |
| 2.2 | - общественные здания | 0,231 | 0,231/- | 0,231/- |

* - объем потребляемой топливной энергии приведен для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

**- объем потребляемой тепловой энергии на  первую очередь  и расчетный срок приведены для потребителей подключенных к системе централизованного теплоснабжения и для нового объёма вводимых жилых зданий.

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

На территории п. Красногорский нет источников теплоснабжения, расположенных в производственных зонах,  данный подраздел не разрабатывался.

    - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где, Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Так как котельная в п. Красногорский обеспечивает тепловой энергией только здание школы, то расчет радиуса эффективного теплоснабжения не производился.

б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В п. Красногорский котельная (по ул. Школьная,9)  обеспечивает тепловой энергией здание школы.

Расширение существующих зон действия котельной в п. Красногорский  возможно, но маловероятно, так как практически все новостройки проектируются с индивидуальным отоплением, а также в п. Красногорский не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения.

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Отопление индивидуальной жилой застройки в п. Красногорский  осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

Из представленных данных п. Красногорский развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а также строительство учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будет отапливаться от локальных источников.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный подогрев воды для бытовых нужд через теплообменники.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории населенного пункта.

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе:

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в п. Красногорский не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-1

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2017г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) МВт/час | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт/час | 0,231 | 0,231 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, МВт/час | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, МВт/час | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, МВт/час | +0,063 | +0,063 |

*- перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок уточняются в ходе разработке проектной документации на газовую котельную в п. Красногорский.

    - Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2017 г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м | 10,5 | 10,5 |
| 2 | Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, % | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Расход воды на подпитку, куб.м/ч | 0,079 | 0,079 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год | 429,0 | 429,0 |

*- перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок уточняются в ходе разработке проектной документации на газовую котельную в п. Красногорский.

    - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Из представленных данных п. Красногорский развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а также строительство учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будет отапливаться от локальных источников.

Источником теплоснабжения является угольная котельная,  шатровые котлы марки НР по адресу: Новосибирская  область, Мошковский район,  Новомашковский сельсовет, п. Красногорский.

В котельной установлено: два шатровых водогрейных котла типа НР. Котельная работает на твердом топливе, резервное топливо не предусматривается.

Предусматривается выполнить реконструкцию имеющейся котельной с заменой имеющихся котлов работающих на твердом топливе, на котлы, предназначенные для сжигания природного теплопроизводительностью  не менее 0,3 МВт. Подключаемая нагрузка составляет 0,231 МВт.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в п. Красногорский не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Из представленных данных п. Красногорский  развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а также строительство учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будет отапливаться от локальных источников.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в п. Красногорский не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения п. Красногорский и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- организация учёта тепла у потребителей.

Техническое состояние котельной: в 2010 г. производился капитальный ремонт здания котельной и замена водогрейных котлов на шатровые.

В связи с намечаемой газификацией поселка предлагается выполнить реконструкцию котельной по ул. Школьной с переводом ее на сжигание природного газа, теплопроизводительностью не менее 0,3 МВт. Подключаемая нагрузка составляет 0,231 МВт. В этом случае предлагается замена существующих твердотопливных котлов на котлы, предназначенные для сжигания природного газа.

Котельная будет эксплуатироваться в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, также проектом предусматривается устройство водоочистительной установки, для очистки воды и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов, а также приборами учета (расхода тепловой энергии, газа, исходной воды и электроэнергии).

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории поселка Красногорский, на текущий момент нет источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Проектов по когенерации на данный момент нет. Причинами этого служат малая мощность источников тепловой энергии и существующего оборудования.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не предусмотрены.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

На территории п. Красногорский, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной котельной.

Котельная обеспечивает тепловой энергией здание школы в п. Красногорский.

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В п. Красногорский единственным источником теплоснабжения является автономная котельная, обслуживающая школу.  Котельная расположена в п. Красногорский по ул. Школьная, 9.

Техническое состояние котельной: в 2010 г. производился капитальный ремонт здания котельной и замена водогрейных котлов на шатровые.

В связи с намечаемой газификацией поселка предлагается выполнить реконструкцию котельной по ул. Школьной с переводом ее на сжигание природного газа, теплопроизводительностью не менее 0,3 МВт. Подключаемая нагрузка составляет 0,231 МВт. В этом случае предлагается замена существующих твердотопливных котлов на котлы, предназначенные для сжигания природного газа.

    - Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории п. Красногорский, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной котельной обеспечивающей тепловой энергией здание школы, вследствие этого перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не возможно.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Из представленных данных п. Красногорский  развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а также строительство учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будет отапливаться от локальных источников.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории поселка Красногорский, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной котельной обеспечивающей тепловой энергией здание школы, вследствие этого невозможно осуществлять поставку тепловой энергии потребителям от разных источников теплоснабжения.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предусматривается реконструкция имеющихся тепловых  сетей (на расчетный срок) бесканальным способом из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции, что в свою очередь обеспечить значительное снижение тепловых потерь и увеличение ресурса эксплуатации трубопроводов за счет предотвращения или снижения интенсивности процессов коррозии на наружной поверхности трубы.

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Общая протяженность тепловых сетей составляет 50 метров в двухтрубном исчислении, тип прокладки - подземная канальная. Капитальный ремонт теплотрассы производился в 2009 году.

Проектом предусматривается замена участка тепло от котельной до потребителя (школа) на расчетный срок. Прокладка будет осуществляться подземным канальным способом в соответствии с (п.9 [1]).

- Диаметр теплосети – 108мм;

- Протяженность теплосети - 25м (в двухтрубном исчислении).

- Материал труб – стальные трубы в ППУ изоляции с датчиками контроля состояния тепловой сети.

    - Перспективный топливный баланс

При газификации населенного пункта потребление топлива предусматривается на котельной по ул. Школьная, 9 для приготовления горячей воды на нужды отопления школы в п. Красногорский, а также для теплоснабжения частного сектора. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.7-1.

Таблица 1.7-1

Расход топлива

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2017г.* | Расчётный срок 2028г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объём потребления топлива природный газ), куб.м/час: | 60,8 | 80,4 |
| 1.1 | - школьная котельная | 17,4 | 17,4 |
| 1.2 | -индивидуальный жилой фонд | 43,4 | 63,0 |
| 1.3 | - многоквартирные жилые здания | - | - |
| 1.4 | -производственные здания | - | - |

*- расход топлива на первую очередь и перспективу, уточняются входе выполнения проектной и рабочей документации по газоснабжению п. Красногорский.

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

    - Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в модернизацию источника тепловой энергии и тепловых сетей планируется в 2 этапа. Первый этап, модернизация котельной после газификации населённого пункта. Второй этап, реконструкция сетей, так как схема разрабатывается до 2028 года, необходимо предусмотреть замену сетей в 2024 году. Сроки подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учётом утверждёния инвестиционной программы и схемы теплоснабжения Новомошковского  сельского поселения.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в модернизацию котельной и капитальный ремонт тепловых сетей составит порядка 1163 тыс. руб., с учётом НДС в ценах на 01.07.2013 г.

Источниками финансирования мероприятий в системе теплоснабжения п. Красногорский будут выступать бюджеты всех уровней. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области.

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 20% софинансирование местного бюджета (232,6 тыс. руб.), остальное финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета.

    - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Теплоснабжение общественной застройки на территории п.Красногорский  осуществляет  МКОУ «Красногорская ООШ».

    - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.

Если теплоснабжающая организация не согласна с распределением тепловой нагрузки, осуществленным в схеме теплоснабжения, она вправе обжаловать решение о таком распределении, принятое органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом  на утверждение схемы теплоснабжения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона. Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

В случае, если теплоснабжающие организации и теплосетевые организации не заключили указанное в настоящей статье соглашение, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной  котельной (ул. Школьная, 9), обеспечивающей тепловой энергией здание школы в п. Красногорский.

    - Решение по  бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории п. Красногорский  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

- Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   п. Красногорский

  - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

    - Функциональная структура теплоснабжения

На территории п. Красногорский  деятельность в сфере теплоснабжения  осуществляет МКОУ «Красногорская ООШ».

МКОУ «Красногорская ООШ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии школе ООШ п. Красногорский.

Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

МКОУ

«Красногорская ООШ»

потребитель

Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения п. Красногорский

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в Приложении А и в Приложении Б.

    - Источники тепловой энергии

Источником теплоснабжения является угольная котельная,  шатровые котлы марки НР по адресу: Новосибирская  область, Мошковский район, Новомошковский сельсовет, п. Красногорский.

Котельная обеспечивает тепловой энергией  общественное здание (школу)  п. Красногорский. Котельная оборудованная водогрейными котлами (шатровыми), температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная.

Год начала пуско–наладочных работ котельной – 2010г (в 2010 г. ввод в эксплуатацию новой  угольной котельной).

В котельной установлено: два шатровых водогрейных котла типа НР. Котельная работает на твердом топливе, резервное топливо не предусматривается.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления п. Красногорский.

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми центробежно-консольными насосами, марки К 8/18.

Котельная находится в собственности МКОУ «Красногорская ООШ».

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 2.1.2-1. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Таблица  2.1.2-1

Температурный график отпуска теплоты от котельной

| Температура наружного воздуха, ОС | Температура в подающем трубопроводе, ОС | Температура в обратном трубопроводе, ОС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| -39 | 95,00 | 70,00 |
| -37 | 92,74 | 68,62 |
| -35 | 90,48 | 67,23 |
| -33 | 88,19 | 65,82 |
| -31 | 85,90 | 64,40 |
| -30 | 84,74 | 63,69 |
| -28 | 82,42 | 62,25 |
| -26 | 80,08 | 60,79 |
| -24 | 77,73 | 59,31 |
| -22 | 75,36 | 57,81 |
| -20 | 72,97 | 56,30 |
| -18 | 70,55 | 54,76 |
| -16 | 68,12 | 53,21 |
| -14 | 65,66 | 51,62 |
| -12 | 63,18 | 50,02 |
| -10 | 60,67 | 48,38 |
| -8 | 58,12 | 46,72 |
| -6 | 55,55 | 45,02 |
| -4 | 52,94 | 43,29 |
| -2 | 50,29 | 41,52 |
| 0 | 47,60 | 39,70 |
| 2 | 44,85 | 37,83 |
| 4 | 42,05 | 35,91 |
| 6 | 39,18 | 33,91 |
| 8 | 36,22 | 31,83 |
| 10 | 33,16 | 29,65 |

Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя

    - Тепловые сети

На балансе МКОУ «Красногорская ООШ» находятся сети, по которым осуществляется теплоснабжение п. Красногорский от котельной до потребителя.

Характеристика тепловых сетей:

- Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном  исполнении составляет 25 м;

- материал труб - сталь (d=80мм);

- способ прокладки -  подземная  канальная с теплоизоляцией.

Сети от котельной до потребителя (школы) проложены в соответствии с требованиями c (п.9. [1]).

Капитальный ремонт теплосети производился в 2009 году.

    - Зоны действия источников тепловой энергии

Так как в посёлке имеется только один источник теплоснабжения (школьная котельная), то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе 2.1.2. и в Приложении А.

    - Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление в виду отсутствия данных приняты согласно техническим характеристикам зданий, предоставленных Заказчиком. Расход тепла на отопление определён по формуле:

Qо = Vн qо (tвн – tро) 10-6, МВт

где, - поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;

Vн – строительный объем здания по наружному объему, куб.м;

qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(куб.мчоС);

tвн – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС;

tро = -39 оС – расчетная температура наружного воздуха, оС.

Объем зданий принят по данным, представленным заказчиком. Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой на отопление приведён в таблице 2.1.5-1.

Таблица 2.1.5-1

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой

| Потребители | Объем помещений, куб.м | t в.н, 0С. | Расход тепла на отопление, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общественные здания |  |  |  |
| Школа | 12009,8 | 16 | 0,231 |
| ВСЕГО |  |  | 0,231 |

Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в таблице 2.1.5-2.

Таблица 2.1.5-2

Тепловые нагрузки по видам потребителей

| № п./п. | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объём потребления тепловой энергии, (МВт) в том числе: | 0,231 |
| 1.1 | - общественные здания | 0,231 |

    - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В населённом пункте  имеется единственный источник теплоснабжения – автономная  котельная, расположенная по ул.  Школьная, 9. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице 2.1.6-1.

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт | 0,35 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт | 0,231 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт | 0,119 |

Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  34% от установленной мощности.

    - Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.7-1.

Таблица 2.1.7-1

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м | 9,0 |
| 2 | Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, % | 0,25 |
| 3 | Расход воды на подпитку, куб. м./ч | 0,07 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб. м. /год | 367,8 |

Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

    - Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент основным топливом для поселковой котельной служит уголь. Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии по данным за 2012 г. составляет 387 тонн.

    - Надёжность теплоснабжения

Данные по надёжности системы теплоснабжения п. Красногорский отсутствуют.

    - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Котельная в п. Красногорский отапливает только МКОУ «Красногорская ООШ». Данные о структуре затрат в системе теплоснабжения не были предоставлены.

    - Тарифы на тепловую энергию

Котельная находиться в собственности МКОУ «Красногорская ООШ».

    - Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

- Работа источника теплоснабжения ведётся в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Котельная эксплуатируется в ручном режиме, и  для ее нормального функционирования большое значение приобретает человеческий фактор.

- При выходе из строя котельной или аварии на сети, теплоснабжение школы в п. Красногорский  полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в настоящий момент не предусмотрено.

  - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

По данным генерального плана развития, общая подключенная мощность потребителей п. Красногорский   составит 0,67 МВт. Структура потребления тепловой энергии представлена в  таблице 2.2-1.

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей:

- к 2025г. – 4040 кв. м жилого фонда;

- к 2032г. – 5860 кв. м жилого фонда.

Таблица 2.2-1

Данные по количеству  жилого фонда на расчетный период

| № п./п. | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.12г.тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда к 2025г., тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда к 2032г., тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | новое строительство | всего | новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п. Красногорский | 4,64 | 8,68 | 4,04 | 10,5 | 5,86 |

Рисунок 2.2-1  Данные по количеству жилого фонда на расчетные периоды

Как видно из представленных данных во всем периоде до 2032 года               п. Красногорский  развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а так же строительства учреждений и предприятий обслуживания населения.

Таблица 2.2-2

Прогнозируемые расходы тепла по очередностям строительства

| Население чел. |  | Расход тепла МВт (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 227 | 300 | 0,32 | 0,67 |

Прогнозируемые расходы тепла приведены с учетом  коэффициента учитывающего  уменьшения показателей характеризующих годовую величину расхода энергетических ресурсов в здании, в соответствии с Приложением к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №224 от 17 мая 2011 года.

Поскольку расчетным периодом для схемы теплоснабжения является 5 лет, в генеральном плане поселения, представлены сроки строительства первой очереди до 2025 года, второй до 2035 года. В схеме теплоснабжения условно принято:

- период до 2018 года будут введены в эксплуатацию 50% строительства первой очереди, согласно генеральному плану;

- с 2018 до 2023 года – оставшиеся 50% первой очереди, согласно генеральному плану;

- с 2023 до 2028 года – 50% второй очереди строительства, согласно генеральному плану;

- после 2028- оставшиеся 50% второй очереди, согласно генеральному плану.

В п. Красногорский перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов в п. Красногорский будет осуществляться от собственных источников тепла.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объёмов теплопотребления по посёлку приведены в таблице 2.2-3.

Таблица 2.2-3

| № п./п. | Наименование | Существующее положение* | Первая очередь 2017г.** | Расчетный срок 2028 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе: | 1750,7 | 2020,0 | 4950,0 |
| 1.2 | - жилой фонд | - | 2020,0 | 4950,0 |
| 1.3 | - общественные здания | 1750,7 | - | - |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (МВт) в том числе: | 0,231 | 0,32 | 0,67 |
| 2.1 | - жилой фонд | - | 0,32 | 0,67 |
| 2.2 | - общественные здания | 0,231 | - | - |

*- площадь строительных фондов и объем потребляемой тепловой энергии представлены для потребителей подключенных к центральной системе теплоснабжения;

**- площадь строительных фондов и объем потребляемой тепловой энергии на  первую очередь  и расчетный срок приведены для нового объёма вводимых жилых и общественных зданий.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в п. Красногорский не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Таблица 2.3-1

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2017г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) МВт/час | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт/час | 0,231 | 0,231 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, МВт/час | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, МВт/час | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, МВт/час | +0,063 | +0,063 |

*- приведённые значения в данной графе, уточняются в ходе разработки проектной и рабочей документации на газовую котельную в п. Красногорский.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь 2017 г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2 | Нормативное значение утечка из теплосети, % | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Расход воды на подпитку, куб.м/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год | 429,0 | 429,0 | 429,0 |

*- перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок уточняются в ходе разработке проектной документации на газовую котельную в п. Красногорский.

Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18. Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия данных об объёме воды в системе теплоснабжения, объём теплоносителя принят из расчёта 30 куб.м на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объёма воды в системе [СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»].

  - Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В п. Красногорский единственным источником теплоснабжения является автономная котельная, обслуживающая школ.  Котельная расположена в п. Красногорский по ул. Школьная,9.

Техническое состояние котельной: в 2010 г. производился капитальный ремонт здания котельной и замена водогрейных котлов на шатровые.

В связи с намечаемой газификацией поселка предлагается выполнить реконструкцию котельной по ул. Школьной с переводом ее на сжигание природного газа, теплопроизводительностью не менее 0,3 МВт. Подключаемая нагрузка составляет 0,231 МВт. В этом случае предлагается замена существующих твердотопливных котлов на котлы, предназначенные для сжигания природного газа.

Котельная будет эксплуатироваться в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, также проектом предусматривается устройство водоочистительной установки, для очистки воды и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора) сохраняется вода с температурным графиком 95-700С.

  - Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них

Проектом предусматривается строительство новых  сетей теплоснабжения канальным  подземным способом.

Проектом предусматривается подземная канальная прокладка теплосети от котельной до потребителей тепла («Красногорская ООШ»), протяженность 25,0 м (в двухтрубном исчислении) и диаметром 108 мм. Трубопроводы приняты из стальных труб в полиэтиленовой оболочке с датчиками контроля состояния тепловой изоляции, в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

Таблица 2.6-1

Характеристика тепловых сетей

| № п./п. | Участок |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная | школа | 25 | 108×4 | сталь |

  - Перспективный топливный баланс

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 2.7-1.

Таблица 2.7-1

Расход топлива

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2017г.* | Расчётный срок 2028г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объём потребления топлива природный газ), куб.м/час: | 60,8 | 80,4 |
| 1.1 | - школьная котельная | 17,4 | 17,4 |
| 1.2 | -индивидуальный жилой фонд | 43,4 | 63,0 |
| 1.3 | - многоквартирные жилые здания | - | - |
| 1.4 | -производственные здания | - | - |

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Расчет годового расхода природного газа:

Годовой расход тепла на отопление составит:

- На первую  очередь

Годовой расход тепла на отопление составит:

Qогод= ××24×227= 2988702, 2×(20−(−8,7))(20−(−39))×24×227=7920445815,4 кДж

Годовой расход природного газа составит

Внтгод = QогодQнр= 1891402460,78000 = 236425,31 куб.м/год

- На расчетный срок

Годовой расход тепла на отопление составит:

Qогод× ×24×227= 433508,9× ×24х227=11488567530,5 кДж

Годовой расход природного газа составит:

Внтгод =QогодQнр  =  2743469926,38000 = 342933,8 куб.м/год

  - Оценка надёжности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

- надежность тепловых сетей;

- ремонтопригодность;

- живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

  - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для обоснования инвестиций модернизации сетей и котельной использовалась программное обеспечение «Гранд-Смета» и каталоги цен оборудования для котельных на газе. Стоимость модернизации котельной на газе мощностью 0,3 МВт составит 980 тыс. руб. (в стоимость включена доставка, монтажные и пусконаладочные работы, новые котлы, оборудование водоподготовки, автоматизации, насосы). Рекомендуется провести модернизацию котельной после газификации населённого пункта.

Стоимость модернизации всех тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров, способа прокладки и т. д. В таблице 2.9-1 приведен предварительный сметный расчёт модернизации всего теплового хозяйства п. Красногорский.

Таблица 2.9-1

Сметный расчёт модернизации тепловых сетей  общей протяженностью 50 м (в однотрубном исчислении) и котельной в п. Красногорский

| №, п./п. | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Земляные работы (проходы под дорогами) | 30,0 | Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передачи тепла по тепловым сетям, обеспечение качества предоставляемых услуг соответствующих требованиям нормативных документов |
| 1.2 | Демонтажные работы | 8,0 |  |
| 1.3 | Трубопроводы | 63,0 |  |
| 1.4 | Железобетонные работы (устройство колодцев и камер)* | 50,0 |  |
| 1.5 | Итого по смете | 151,0 |  |
| 1.6 | Временные здания и сооружения 1% | 2,0 |  |
| 1.7 | Непредвиденные затраты 2% | 3,0 |  |
| 1.8 | НДС 18% | 28,0 |  |
| 1.9 | ВСЕГО по смете | 183,0 |  |
| 2.1 | Стоимость котельной, (1,34 Гкал/ч) | 980 | Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу. |
| ВСЕГО |  | 1163,0 |  |

*Сметная стоимость модернизации (капитальный ремонт) очень сильно зависит от состояния лотков, оценить которые можно только уже непосредственно при проведении ремонтных работ и составления рабочей документации.

Основным источником инвестиций будут бюджеты всех уровней, так как единственным потребителем котельной является школа.

  - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

МКОУ «Красногорская ООШ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения п. Красногорский.

- Список литературы

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

- «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

- СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

- СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

- Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

- Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

- ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

- ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

- Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

- МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

- РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

- СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

- Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.МЮ №954 от 25/09/1996г.

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружние сети и сооружения»

- СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

- СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

- СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

- СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

ПРИЛОЖЕНИЕ А

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица  В-1

Годовой график теплового потребления по месяцам

| Месяц | средняя месячная температура воздуха, 0С | Qo max, МВт | Часовые расходы на отопление Q tн 0, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | -18,8 | 0,231 | 0,146 |
| 2 | -17,3 |  | 0,14 |
| 3 | -10,1 |  | 0,11 |
| 4 | 1,5 |  | 0,061 |
| 5 | 10,3 |  | 0,024 |
| 6 | 16,7 |  | -0,003 |
| 7 | 19 |  | -0,013 |
| 8 | 15,8 |  | 0,001 |
| 9 | 10,1 |  | 0,025 |
| 10 | 1,9 |  | 0,059 |
| 11 | -9,2 |  | 0,106 |
| 12 | -16,5 |  | 0,137 |

Рисунок В-1  Годовой график теплового потребления по месяцам

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица  Г-1

График теплового потребления по часам и по продолжительности тепловой нагрузки

| Продолжительность стояния n, ч | Температура наружного воздуха, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 44,9÷- 40,0 | - 33,9÷-35,0 | - 34,9÷-30,0 | - 29,9÷-25,0 | -24,9÷ -20,0 | -19,9÷ -15,0 | -14,9÷ -10,0 | -9,9÷ -5,0 | -4,9÷0,0 | 0,1÷5,0 | >5 |
| n, ч | 15 | 74 | 115 | 281 | 423 | 644 | 863 | 866 | 865 | 800 | 502 |
| ∑n, ч | 15 | 89 | 204 | 485 | 908 | 1552 | 2415 | 3281 | 4146 | 4946 | 5448 |

Рисунок Г-1 График годового потребления