Проект №:  СВ-7-1292-2013

Заказчик: администрация Новомошковского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

П. КРАСНОГОРСКИЙ НОВОМОШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.

| Директор | С. А. Заусаев |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2013

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Хабарова Ю. В. |
| Экономист | Хлопов Д.С. |
| Специалист-градостроитель III категории | Оськина Е.В. |
| Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	4

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.	9

3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	11

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения	17

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	27

6 .Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	27

7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	30

8.Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.	31

Список используемой литературы	32

ПРИЛОЖЕНИЕ А	34

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	35

ПРИЛОЖЕНИЕ В	36

Введение

Схема водоснабжения п. Красногорский Мошковского района Новосибирской области разработана:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения п. Красногорский Мошковского района;

- с учётом генерального плана Новомошковского сельсовета;

- с учётом программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Мошковского района Новосибирской области на период 2013 – 2020 гг.;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения населённого пункта происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий населённого пункта, требуемых расходов воды на разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения населённого пункта  являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам и для нужд пожаротушения. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии.

Сеть  водопровода населённого пункта  имеет целесообразную трассировку и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населённого пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

-хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-тушение пожаров;

-собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения поселка является расчёт потребностей поселка в воде, объемов водопотребления на различные нужды и местного хозяйства.

Для систем водоснабжения данного населённого пункта  расчёты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

-в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчётного расхода воды на нужды пожаротушения;

-в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

Таким образом, система водоснабжения населённого пункта представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами.

- Водоснабжение в населённом пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – артезианской скважины с дебетом воды  до 7,2 куб.м/час.,  с  погружным  насосом типа ЭЦВ. Работы по очистке воды не ведутся. Численность населёния составляет 227 человек.

- Острой проблемой действующего комплекса системы водоснабжения является изношенность практически всех её сооружений и оборудования.

- В связи с высокой изношенностью сетей периодически происходят порывы на трассе. Количество аварий составляет в среднем по 1-й аварии на км сетей в год. Трубопроводы заросли отложениями, проржавели и существенно уменьшили свою пропускную способность. Износ водопровода составляет - 90%.

- Второй существенной проблемой системы водоснабжения является состояние скважины (павильона) и водонапорной башни. В помещении скважины отсутствуют приборы учёта воды. Датчики уровня воды и запорная арматура требуют капитального ремонта. Водонапорная башня изъедена коррозией и требует капитального ремонта.

б) Описание территории поселения не охваченных централизованной системой водоснабжения.

На данный момент в данном населённом пункте  территории,  не охваченные централизованной системой водоснабжения составляют 70%.

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населённом пункте с одним подъемом, очистка не производится.

Схема водоснабжения тупиковая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборной скважины, на сети установлены водоразборные колонки. Всего в населённом пункте  насчитывается одна водозаборная скважина питьевого назначения, одна водонапорная башня.

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Надежность системы водоснабжения характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

-аварийность на трубопроводах - 3 ед./км при норме 1 ед./км;

-индекс реконструируемых сетей – 0,2% при норме 10 %.

В качестве источников водоснабжения населённого пункта используются одна рабочая артезианская скважина. Забор воды осуществляется насосами марки ЭЦВ.

Существующая скважина на территории населённого пункта  в удовлетворительном состоянии.

Наружное пожаротушение населённого пункта  не предусмотрено.

Очистка воды не производится.

Водопроводные очистные сооружения в населённом пункте  не предусмотрены.

В данном населённом пункте  нет санитарно-защитных зон на основных объектах инженерно-технического обеспечения, а так же зон охраны (для объектов водоснабжения): 1-ая санитарная зона.

Характеристика скважины представлена в таблице 1-1.

Таблица 1-1

Характеристика существующих скважин

| Номер скважины | Год бурения | Глубина | Дебит куб.м /час | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 4915 | 1963 | 150 | 7,2 | ЭЦВ -6-16-110 |

- Так же для повышения надёжности работы сетей установлена водонапорная башня.

- Химический анализ воды из скважин указывает на несоответствие качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Концентрация химических веществ, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки не должны превышать нормативов. Сравнительная характеристика представлена в таблице 1-2.

- Таблица 1-2

- Сравнительная характеристика химических анализов воды

| - Показатель | - Единицы измерения | Норма, мг/л | - Скважина - № 11261 | - Скважина - № 4140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - HN4+ | - мг-экв/л | - | 0,73 | - 0,4 |
| - NO3- | - мг-экв/л | 3 | - 1,9 | - н.с. |
| - NO2- | - мг-экв/л | 3 | - 0,006 | - н.с. |
| - Железо общее | - мг-экв/л | 0,3 | - 0,72 | - 0,4 |
| - рН | - - | 6-9 | - 7 | - 7 |
| - жесткость общая | - мг-экв/л | 70 | - 5,2 | - 10 |

Вода из насосной станции I подъёма поступает в водопроводную сеть. Общая протяжённость существующих водопроводных сетей в населённом пункте  составляет:

-существующие водопроводные сети из полиэтилена диаметром 63 мм – 570,00 м.

На территории населённого пункта  не предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

Первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны включает территорию расположения водозабора. Назначение первого пояса – защита места водозабора и прочих сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Граница первого пояса установлена радиусом – 15 м от водозабора.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

В системе водоснабжения данного населённого пункта  имеются следующие проблемы:

- износ трубопроводов на многих участках водопроводной сети достигает 67 %;

- потери в сетях достигают 10 % в результате утечек и ежегодных прорывов;

- отсутствие резервной скважины, необходимой для обеспечения требуемой надёжности системы водоснабжения населённого пункта;

- показателям  подземные  воды  не  соответствуют  требованиям  СанПиН 2.1.4.704-01 «Питьевая  вода»  по  содержанию  ПДК железа, цветности и мутности;

- водопроводные очистные сооружения не предусмотрены;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- отсутствие централизованного пожаротушения, из пожарных гидрантов;

- отсутствие приборов учёта водопотребления.

е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Красногорский является МУП «Новомошковское ЖКХ».

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества:

-обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения населённого пункта.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения населённого пункта  являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителями (абонентами);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения.

Основными задачами является:

-привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;

-переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

-реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных трубопроводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

-замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидратов;

-реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учёта воды на каждом объекте;

-внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

-строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей населённого пункта.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-показатели качества питьевой воды;

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативной правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев поселения, городских округов.

- С целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения предлагается строительство резервной скважины, очистных сооружений.

- В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю предлагаем вывод водонапорных башен из эксплуатации и оснащение насосов частотными преобразователями. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населёнию в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и останова;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населёния, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система коммерческого приборного учёта водопотребления в данном населённом пункте  отсутствует.

Общие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 3-1.

Таблица 3-1

Суточный расход воды

| № п./п. | Наименование | Ед. измер. | п. Красногорский |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетная численность населёния | человек | 300 |
| 2 | Норма водопотребления | л/сут | 160 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление | куб.м/сут | 48,0 |
| 4 | Максимальное суточное водопотребление | куб.м/сут | 57,6 |
| 5 | Удельная среднесуточная норма водопотребления на полив | л/сут | 50 |
| 6 | Расход на полив | куб.м/сут | 15 |
| 7 | Расход на поение скота | куб.м/сут | 12,90 |
| 8 | Неучтенные расходы (20%) | куб.м/сут | 15,18 |
| 9 | Итого | куб.м/сут | 100,68 |

Требуемая мощность водозаборных сооружений и очистных сооружений – 100 куб.м/сут .

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах населённого пункта водопотребления с установленными приборами учёта. Ежемесячно производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Централизованной системой холодного  водоснабжения охвачен  только жилой фонд (30% населёния), так как в населённом пункте  отсутствуют технические зоны водоснабжения.

Так же в населённом пункте  отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населёния, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Вода на  хозяйственно питьевые нужды населёния – 57,20%, на полив -15,0%, на поение скота – 12,80%, неучтенные расходы – 15,08 %.

г) Сведения о фактическом потреблении населёнием горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населёнием.

На данный момент все населёние данного населённого пункта  не оснащено приборами учёта воды.

На данной территории централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

д) Описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении...» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учёта.

На данный момент всё населёние данного населённого пункта  не оснащено приборами учёта воды.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учёта, является населёние.

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Общая проектная производительность водозаборных сооружений, находящихся на балансе МУП «Новомошковское ЖКХ», составляет 100,00 куб. м /сут.

В населённом пункте  имеется одна рабочая скважина, обеспечивающая населёние водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину.

Места расположения резервной скважины должно быть определено на основании гидрогеологических исследований таким образом, чтобы минимальная производительность резервной скважины в районе, обслуживаемом скважиной проектной, была равна 4,0 куб. м/ч.

ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населёнием и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В настоящее время централизованная система водоснабжения охватывает  около 70%  потребителей. Численность п. Красногорский составляет 227 человек, существующий расход воды по населённому пункту 55,36 куб. м.

Расчёт нормативного водопотребления сведен в таблицу 3-2.

Таблица 3-2

Расход водопотребления

| Потребители | Ед. измер. | Норма водопотреб-ления, л/сут | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней в году | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | куб.м/сут | тыс.куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С водопользованием из колонок | чел. | 30,00 | 35 | 365 | 1,05 | 0,3833 |
| Дома с водой без канализации | чел. | 35,00 | 50 | 365 | 1,75 | 0,6387 |
| Дома с водой, канализацией, без туалетов | чел. | 50,00 | 90 | 365 | 4,5 | 1,6425 |
| Дома с водой, канализацией, туалетом, без ванн | чел. | 90,00 | 40 | 365 | 3,6 | 1,314 |
| Дома с водой, канализацией, туалетом, с ванными | чел. | 130,00 | 12 | 365 | 1,56 | 0,5694 |
| Полив | кв.м | 5,00 | 6300 | 61 | 33,50 | 1,9215 |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |  |
| КРС | голова | 50,00 | 75 | 180 | 3,75 | 0,675 |
| Молодняк КРС | голова | 20,00 | 43 | 180 | 0,86 | 0,1548 |
| Свиньи | голова | 27,00 | 60 | 365 | 1,62 | 0,5913 |
| Овцы | голова | 5,00 | 35 | 365 | 0,175 | 0,0639 |
| МКОУ "Красногорская ООШ" |  |  |  |  |  |  |
| Учащиеся | чел. | 10,00 | 52 | 300 | 0,52 | 0,156 |
| Полив | кв.м | 5,00 | 300 | 61 | 1,50 | 0,09 |
| Посещений в день |  | 10,00 | 7 | 250 | 0,07 | 0,0175 |
| Красногорский СК | чел. | 8,60 | 40 | 250 | 0,34 | 0,085 |
| Магазин | чел. | 250,00 | 2 | 365 | 0,50 | 0,182 |
| Итого |  |  |  |  | 20,323 | 6,4789 |
| Неучтенные расходы (10%) |  |  |  |  | 2,032 | 0,6479 |
| Итого |  |  |  |  | 55,355 | 9,1398 |

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения отсутствует.

и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Таблица 3-3

Фактические и ожидаемые  водные балансы

| Показатель | Среднесуточный объем, куб.м/сут | Максимально суточный объем, куб.м/сут | Годовой объём, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фактическое потребление холодной воды |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой расход | 15,45 | 15,45 | 5639,25 |
| Расход воды на поение скота | 6,41 | 6,41 | 2339,65 |
| Расход воды на полив | 33,5 | 33,5 | 8877,50 |
| Расход воды на пожар | - | - | - |
| Ожидаемое потребление холодной воды |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой расход | 48,0 | 57,6 | 21024,0 |
| Расход воды на поение скота | 12,90 | 12,90 | 4708,5 |
| Расход воды на полив | 15,0 | 15,0 | 3975,0 |
| Расход воды на пожар | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Неучтенные расходы | 7,59 | 8,55 | 3120,75 |

к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления невозможно, так как отчеты от организаций, отвечающих за эксплуатацию системы водоснабжения, не были предоставлены.

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

При оценке перспектив водоснабжения населёния учитывались следующие факторы:

- установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

- установка индивидуальных приборов учёта – повсеместно ведет к снижению объемов потребления;

- постепенное увеличения численности населёния к 2020 г. на 0%.

м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке составляют:

- 5,536 куб. м/сут – существующее положение;

- 3,068 куб. м/сут – перспективное потребление.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий  по энергосбережению, позволило МУП «Новомашковское ЖКХ», снизить потери до 30% от поданной в сеть воды.

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

В результате совместной работы служб по ежедневному контролю, комплексному обследованию, выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем нереализованной воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учёта в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

н) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Территориально на перспективу схема водоснабжения не делится. Перспективный баланс составлен на основе потребления воды только жилой застройки.

о) Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения данного населённого пункта  МУП «Новомошковское ЖКХ», на сегодняшний день может гарантированно подать в посёлок 243,00 куб.м /сут, использует на данный момент 55,36 куб.м/сут.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населёнием и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в 2020 году потребность в питьевой воде должна составить 100,68 куб.м /сут. Дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений в населённом пункте  нет.

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Красногорский является МУП «Новомошковское ЖКХ».

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

В целях реализации схемы водоснабжения населённого пункта  до 2020 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надѐжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

-реконструкция павильона существующей скважины- 2014г.

-строительство новой водозаборной скважины (резервной) – 2019г. (Для этого необходимо провести инженерно-геологические изыскания, определить мощность водоносного горизонта, анализ химического состава воды, подобрать необходимое оборудование (насосы);

-устройство  зон санитарной охраны – 2020г.;

-строительство очистных сооружений – 2019г.;

-строительство двух противопожарных резервуара объемом 45куб.м.  – 2017г.;

-предусмотреть установку приборов учёта воды для всех потребителей населённого пункта  2014-2016г.;

-строительство сетей водопровода из полиэтилена – 2014-2016г.

б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

В п. Красногорский рекомендуется реконструкция павильона существующей скважины, рекомендуется предусмотреть резервную скважину. Для этого необходимо провести инженерно-геологические изыскания, определить мощность водоносного горизонта, анализ химического состава воды, подобрать необходимое оборудование (насосы).

Поскольку вода из источника не соответствует качеству СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо предусмотреть очистные сооружения. В водах данной территории значительно превышает допустимую концентрацию железо. Необходимо устройство очистных сооружений. Рекомендуется использование метода упрощенной аэрации с последующим фильтрованием.  Сущность метода заключается в изливе воды  с высоты 0,5 м на фильтрующую загрузку, что позволяет достичь концентрации растворенного в воде кислорода 4,0-6,0 мг/л. В качестве фильтрующих загрузок могут использоваться: кварцевые пески, дробленый и недробленый керамзит,  антрацит, шлаки, колотый гранитный щебень.

После очистных сооружений вода поступает в резервуар чистой воды, объемом 90 куб.м (2 шт. по 45 куб.м) в которых установлены насосы второго подъема и частотный преобразователь.

Вокруг сооружений водозабора и водоподготовки необходимо обустройство зон санитарной охраны. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы (СЗП), соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Расчёт поясов зависит от конкретного источника водоснабжения, гидрогеологических условий площадки, на которой расположено водозаборное сооружение. Расчёты зон ЗСО выполняют специализированные организации на основании  ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населёния», СанПин 2.2.½.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», направлены на уменьшение негативного воздействия путем разработки проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Противопожарный водопровод принимается низкого давления. Расход воды на наружное пожаротушение  в населённом пункте на один пожар, при застройке зданиями высотой до 2 этажей 5 л/с, для сельских поселений. Расчётное количество одновременных пожаров 1.

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров, определяется по формуле:

qпож=nнп×qнп,

где nНП – расчётное число одновременных пожаров в населённом пункте;

qнп – расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара, л/с;

qпож = 1 5 = 5 л/с.

В перспективе развития п. Красногорский  предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населёния.

В проекте предложено объединить систему противопожарного и хоз-питьевого низкого давления.

Режим расходования воды в населённом пункте

Хозяйственно-питьевой расход в населённом пункте по часам суток принимается по графикам распределения расходов в зависимости от расчётных Кч.макс

Кч.макс=αмакс×βмакс,

где αмакс – коэффициент, принимаемый по, зависящий от степени благоустройства застройки в каждом районе;

βмакс – коэффициент, учитывающий общее количество жителей в населённом пункте.

βмакс=1+1NтысНП

NтысНП−общее число жителей в населённом пункте, в тыс.чел.

β=1+10,3=2,8	Кч.макс сев= 1,2  2,8 =3,36

Режим расходования воды на поливку в НП исключает поливку в часы максимального водопотребления в населённом пункте.

Таблица 4-1

Распределение расходов по часам суток

| Часы суток | (K час max=3,36) |  |  |  | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хоз-пит |  | Полив, куб.м |  |  |
|  | % | куб.м | ручн. | маш. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 0,75 | 0,57 |  | 1,14 | 1,71 |
| 1-2 | 0,75 | 0,57 |  | 1,14 | 1,71 |
| 2-3 | 1,00 | 0,76 |  | 1,14 | 1,90 |
| 3-4 | 1,00 | 0,76 |  | 1,14 | 1,90 |
| 4-5 | 3,00 | 2,28 | 0,35 | 0,57 | 3,20 |
| 5-6 | 5,50 | 4,18 | 0,35 | 0,57 | 5,10 |
| 6-7 | 5,50 | 4,18 | 0,35 | 0,57 | 5,10 |
| 7-8 | 5,50 | 4,18 |  |  | 4,18 |
| 8-9 | 3,50 | 2,66 |  |  | 2,66 |
| 9-10 | 3,50 | 2,66 |  |  | 2,66 |
| 10-11 | 6,00 | 4,56 |  |  | 4,56 |
| 11-12 | 8,50 | 6,47 |  |  | 6,47 |
| 12-13 | 8,50 | 6,47 | 0,35 |  | 6,81 |
| 13-14 | 6,00 | 4,56 | 0,33 |  | 4,89 |
| 14-15 | 5,00 | 3,80 | 0,33 |  | 4,13 |
| 15-16 | 5,00 | 3,80 |  |  | 3,80 |
| 16-17 | 3,50 | 2,66 |  |  | 2,66 |
| 17-18 | 3,50 | 2,66 |  | 0,57 | 3,23 |
| 18-19 | 6,00 | 4,56 |  | 0,57 | 5,13 |
| 19-20 | 6,00 | 4,56 |  | 0,57 | 5,13 |
| 20-21 | 6,00 | 4,56 | 0,33 | 0,57 | 5,46 |
| 21-22 | 3,00 | 2,28 | 0,33 | 1,14 | 3,75 |
| 22-23 | 2,00 | 1,52 | 0,33 | 1,14 | 2,99 |
| 23-24 | 1,00 | 0,76 |  | 1,14 | 1,90 |

Для  компенсации неравномерности потребления воды в течение суток необходимо устройство резервуара чистой воды. Так же он необходим в случае аварии, на случай отказа насосного оборудования водозаборного узла.

Для определения регулирующей емкости резервуара, необходимо составить таблицу поступления воды в резервуар и расхода из него.

Таблица 4-2

Определение регулирующей емкости резервуара чистой воды

| Часы суток | Водопотреб-ление, куб.м | Подача насосов, % | Подача насосов, куб.м/ч | Расход из башни, куб.м | Приток в башню, куб.м | Наличие воды в башне к концу часа, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-1 | 1,71 | 4,16 | 3,79 |  | 2,08 | 8,52 |
| 1-2 | 1,71 | 4,16 | 3,79 |  | 2,08 | 6,45 |
| 2-3 | 1,90 | 4,16 | 3,79 |  | 1,89 | 4,37 |
| 3-4 | 1,90 | 4,16 | 3,79 |  | 1,89 | 2,48 |
| 4-5 | 3,20 | 4,16 | 3,79 |  | 0,59 | 0,59 |
| 5-6 | 5,10 | 4,16 | 3,79 | 1,31 |  | 0,00 |
| 6-7 | 5,10 | 4,16 | 3,79 | 1,31 |  | 1,32 |
| 7-8 | 4,18 | 4,16 | 3,79 | 0,40 |  | 2,63 |
| 8-9 | 2,66 | 4,17 | 3,80 |  | 1,14 | 3,03 |
| 9-10 | 2,66 | 4,17 | 3,80 |  | 1,14 | 1,89 |
| 10-11 | 4,56 | 4,17 | 3,80 | 0,77 |  | 0,76 |
| 11-12 | 6,47 | 4,17 | 3,80 | 2,67 |  | 1,52 |
| 12-13 | 6,81 | 4,17 | 3,80 | 3,01 |  | 4,19 |
| 13-14 | 4,89 | 4,17 | 3,80 | 1,10 |  | 7,21 |
| 14-15 | 4,13 | 4,17 | 3,80 | 0,34 |  | 8,30 |
| 15-16 | 3,80 | 4,17 | 3,80 |  | 0,01 | 8,64 |
| 16-17 | 2,66 | 4,17 | 3,80 |  | 1,14 | 8,63 |
| 17-18 | 3,23 | 4,17 | 3,80 |  | 0,57 | 7,50 |
| 18-19 | 5,13 | 4,17 | 3,80 | 1,34 |  | 6,93 |
| 19-20 | 5,13 | 4,17 | 3,80 | 1,34 |  | 8,27 |
| 20-21 | 5,46 | 4,17 | 3,80 | 1,67 |  | 9,61 |
| 21-22 | 3,75 | 4,17 | 3,80 |  | 0,05 | 11,27 |
| 22-23 | 2,99 | 4,17 | 3,80 |  | 0,81 | 11,23 |
| 23-24 | 1,90 | 4,17 | 3,80 |  | 1,90 | 10,42 |

Полный объем резервуара чистой воды – 83,44 куб.м

Проектируется строительство двух резервуаров  по 45 куб.м.

Узловые расходы

Для расчёта сетей равномерно распределенные расходы для каждого расчётного случая заменяются узловыми.

В час максимального водопотребления определяются удельные путевые расходы  на 1 п.м.:

q0(L)=qp−pL,

где   ∑L – общая длина участков магистральной сети.

Таблица 4-3

Узловые расходы

| Номер узловых точек | Удельный расход на 1 п.м. | Узловые расходы в час максимального водопотребления | Длины трубопроводов, прилегающих к точке, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РЧВ |  |  | 72,00 |
| 1 | 0,001 | 0,31 | 229,50 |
| 2 | 0,001 | 0,27 | 195,50 |
| 3 | 0,001 | 0,07 | 50,00 |
| 4 | 0,001 | 0,56 | 412,00 |
| 5 | 0,001 | 0,40 | 293,00 |
| 6 | 0,001 | 0,14 | 100,00 |
| 7 | 0,001 | 0,51 | 374,50 |
| 8 | 0,001 | 0,08 | 57,50 |
| 9 | 0,001 | 0,34 | 246,00 |
| 10 | 0,001 | 0,36 | 264,00 |
| 11 | 0,001 | 0,50 | 367,00 |
| 12 | 0,001 | 0,54 | 397,50 |
| 13 | 0,001 | 0,67 | 489,00 |
| 14 | 0,001 | 0,17 | 127,00 |
| 15 | 0,001 | 0,35 | 254,00 |
| 16 | 0,001 | 0,40 | 291,50 |
| 17 | 0,001 | 0,06 | 42,00 |
| 18 | 0,001 | 0,45 | 327,50 |
| 19 | 0,001 | 0,14 | 104,00 |
| 20 | 0,001 | 0,28 | 206,50 |
| 21 | 0,001 | 0,22 | 161,50 |

Гидравлический расчёт сети

Гидравлический расчёт кольцевой водопроводной сети состоит в определении фактических расходов на участках и соответствующих им величин, потерь напора при принятых диаметрах и рассчитывается на ЭВМ («Kolca» v6) на полиэтиленовые трубы ПЭ100 (MRS10,0). Результаты гидравлического расчёта приведены в таблицах.

Таблица 4-4

Гидравлический расчёт сети

| Номера участков |  | Путевой расход, куб.м/ч | Длина участка, м | Отметка |  | Диаметр трубопровода, мм | Скорость движения воды, л/сек | Потери напора, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| НС-II | 1 | 6,86 | 144 | 105 | 104,5 | 110 | 0,26 | 0,16 |
| 1 | 2 | 3,98 | 79 | 104,5 | 104,4 | 110 | 0,15 | 0,03 |
| 2 | 3 | 0,07 | 100 | 104,4 | 102,5 | 63 | 0,01 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3,64 | 212 | 104,4 | 103,6 | 110 | 0,14 | 0,08 |
| 4 | 5 | 2,48 | 312 | 103,6 | 103,5 | 110 | 0,09 | 0,04 |
| 5 | 6 | 0,14 | 100 | 103,5 | 103,8 | 63 | 0,02 | 0,00 |
| 5 | 7 | 0,76 | 174 | 103,5 | 104,2 | 110 | 0,03 | 0,01 |
| 7 | 8 | 0,08 | 115 | 104,2 | 103,7 | 63 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 9 | 0,17 | 460 | 104,2 | 97,8 | 110 | 0,01 | 0,00 |
| 9 | 10 | 0,17 | 32 | 97,8 | 97,5 | 110 | 0,01 | 0,00 |
| 5 | 10 | 1,18 | 496 | 103,5 | 97,5 | 110 | 0,05 | 0,01 |
| 10 | 11 | 0,65 | 235 | 97,5 | 95,5 | 110 | 0,03 | 0,00 |
| 11 | 12 | 0,65 | 75 | 95,5 | 98,8 | 110 | 0,03 | 0,00 |
| 12 | 4 | 0,6 | 300 | 98,8 | 103,6 | 110 | 0,02 | 0,00 |
| 12 | 13 | 0,6 | 420 | 98,8 | 102,6 | 110 | 0,02 | 0,00 |
| 11 | 16 | 0,79 | 424 | 95,5 | 95,2 | 110 | 0,03 | 0,01 |
| 16 | 17 | 0,06 | 84 | 95,2 | 97 | 63 | 0,007 | 0,001 |
| 16 | 15 | 0,33 | 75 | 95,2 | 98,8 | 110 | 0,012 | 0,001 |
| 15 | 14 | 0,33 | 76 | 98,8 | 97 | 110 | 0,012 | 0,001 |
| 14 | 13 | 1,3 | 178 | 97 | 102,6 | 110 | 0,049 | 0,012 |
| 1 | 13 | 2,57 | 380 | 104,5 | 102,6 | 110 | 0,097 | 0,041 |
| 15 | 18 | 0,3 | 357 | 98,8 | 102,5 | 110 | 0,11 | 0,001 |
| 14 | 20 | 0,8 | 348 | 97 | 102,8 | 110 | 0,03 | 0,005 |
| 20 | 21 | 0,22 | 323 | 102,8 | 104 | 110 | 0,008 | 0,001 |
| 18 | 20 | 0,3 | 90 | 102,5 | 102,8 | 110 | 0,011 | 0,001 |
| 18 | 19 | 0,14 | 208 | 102,5 | 102,2 | 110 | 0,005 | 0,002 |

Гидравлический расчёт сети проводится для часа максимального водопотребления, подбор диаметров осуществлялся для случая пожара.

Таблица 4-5

Таблица свободных и пьезометрических напоров

| Номера узловых точек | Отметка поверхности земли, м | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пьезометрический напор, м | Свободный напор, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НС-II | 105 |  |  |
| 1 | 104,5 | 118,50 | 14,00 |
| 2 | 104,4 | 118,47 | 14,07 |
| 3 | 102,5 | 118,47 | 15,97 |
| 4 | 103,6 | 118,39 | 14,79 |
| 5 | 103,5 | 118,35 | 14,85 |
| 6 | 103,8 | 118,35 | 14,55 |
| 7 | 104,2 | 118,34 | 14,14 |
| 8 | 103,7 | 118,34 | 14,64 |
| 9 | 97,8 | 118,34 | 20,54 |
| 10 | 97,5 | 118,34 | 20,84 |
| 11 | 95,5 | 118,34 | 22,84 |
| 12 | 98,8 | 118,34 | 19,54 |
| 13 | 102,6 | 118,35 | 15,75 |
| 14 | 97 | 118,34 | 21,34 |
| 15 | 98,8 | 118,32 | 19,52 |
| 16 | 95,2 | 118,32 | 23,12 |
| 17 | 97 | 118,32 | 21,32 |
| 18 | 102,5 | 118,35 | 15,85 |
| 19 | 102,2 | 118,34 | 16,14 |
| 20 | 102,8 | 118,33 | 15,53 |
| 21 | 104 | 118,33 | 14,33 |

Рисунок 4 – 1 График пьезометрических и свободных напоров

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения населенного пункта  является бесперебойное снабжение поселка питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

- Строительство и ввод в эксплуатацию нового (резервного) скважинного водозабора, с установкой в нем погружного насоса  марки ЭЦВ и строительством СЗЗ.

- В связи с отсутствием наружного противопожарного водоснабжения предлагается строительство 2-х противопожарных резервуаров объемом 45 куб.м, каждый.

- Строительство новых сетей.

- Установка пожарных гидрантов.

В п. Красногорский рекомендуется прокладка новых сетей водоснабжения, которая обеспечит водой питьевого качества каждого потребителя.  В высших точках сети предлагается оборудовать устройствами для выпуска воздуха (вантуз), а в низших точках рекомендуется устроить выпуски (для опорожнения сети). Также на сети рекомендуется установка пожарных гидрантов в количестве 14 единиц. Общая протяженность сети водопровода составляет 3683 м из них:

Ø=110 мм – 3284 м.

Ø=63 мм -  399 м.

г) Сведенья о развитии систем диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения.

Система диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения не предусмотрена.

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На сегодняшний день в населенном пункте  все жители не оснащены индивидуальными приборами учета воды.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

В данном населенном пункте по ул. Центральная, ул. Школьная проходит существующая тупиковая сеть водоснабжения.

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В населенном пункте  имеется одна рабочая скважина, обеспечивающая население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину.

В населенном пункте рекомендуется строительство и ввод в эксплуатацию новой (резервной) скважины, с установкой погружных насосов  марки ЭЦВ и строительством СЗЗ.

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Объекты централизованной схемы водоснабжения находятся в границах населенного пункта.

Противопожарные резервуары расположены в центре населенного пункта  с радиусом действия 200 м (при наличии автонасосов).

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы)  см. приложения А, Б, В.

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

6 .Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для приведения системы водоснабжения п. Красногорский в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- Замена изношенных водопроводных сетей (присоединение к сети новых и неподключенных пользователей) – 3683 м магистральные сети диаметром от 63 мм до 110 мм и 850 м. подводящие сети диаметром 32 мм.;

- Установка счётчиков водопотребления (около 95 потребителей);

- Строительство 1 новой скважины с обустройством нового павильона оборудованного насосом с частотным регулированием, фильтрами, автоматикой (ориентировочной глубиной 150 м, уточнение глубины после дополнительных геологических изысканий), реконструкция старой водонапорной башни;

- Устройство резервуаров для хранения воды.

Исходя из необходимых мероприятий по системе водоснабжения, в таблице 6-1 приведена стоимость строительства и реконструкции.

Таблица 6-1

Стоимость работ в системе водоснабжения

| № п./п. | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция водопровода (4533 м, вкл. подводящие сети 850 м) | 8620 тыс. руб. | Снижение потерь в сети. Подключение новых потребителей |
| 2 | Установка счётчиков | 410 тыс. руб. | Точное распределение расхода воды между потребителями |
| 3 | Строительство 1 скважины с обустройством нового павильона оборудованного насосами с частотным регулированием, фильтрами, автоматикой, реконструкция водонапорной башни | 3525 тыс. руб. | Приведение качества воды к требованиям нормативных документов, обеспечение потребности в воде |
| 4 | Строительство противопожарных резервуаров | 1380 | Обеспечение техники пожарной безопасности |
|  | Всего | 13935 тыс. руб. |  |

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений,  рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв=13935тыс. руб./300 чел.=46,45 тыс. руб. чел.

Эффективность вложений находится на низком уровне. Столь высокая стоимость модернизации обусловлена низкой плотностью застройки, что приводит к большой протяженности сетей и большими затратами на  стационарные объекты. Большинство мероприятий в данном населенном пункте, ориентировочно рекомендуется планировать начинать с 2018 года. В таблице 6-2 приведен календарный план мероприятий.

Таблица 6-2

Календарный план мероприятий

| № п./п. | Мероприятие | Годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция водопровода (4533 м, вкл. подводящие сети 850 м) | 2018-2019гг. |
| 2 | Установка счётчиков | 2018-2019гг. |
| 3 | Строительство 1 скважины с обустройством нового павильона оборудованного насосами с частотным регулированием, фильтрами, автоматикой, реконструкция водонапорной башни | 2018 г., 2021 г. |
| 4 | Строительство противопожарных резервуаров | 2020 г. |

Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения п. Красногорский будут выступать бюджеты всех уровней. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как сельская местность. Остальное финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета. Структура инвестиций соответствует требованиям приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы»

Тариф в п. Красногорский с 01.01.2010  по 31.12.13 увеличился с 18,97 до 20,55 руб. за 1 куб. м.  С 2011 года по конец 2013 года тариф вырос на 8,3 %. Однако такой тариф не позволяет предприятию ЖКХ в системе водоснабжения покрывать свои расходы и осуществлять инвестиции в развитие системы. Точных данных по результатам хозяйственной деятельности в п. Красногорский нет, так как предприятие не выделяет результаты по каждому населённому пункту. Тариф не включает в себя инвестиционную составляющую. Если включить в тариф инвестиционную составляющую (15% по требованиям программы «Чистая вода»), тариф будет почти в 1,4 раза выше. Основные расходы на реновацию системы должны взять на себя бюджеты всех уровней. В данном населённом пункте в тариф закладывается только 15% от всей суммы. Данная составляющая добавит к тарифу только 6 руб. на м. куб. Общий рост тарифа без инвестиционной составляющей жестко регулируется и будет в диапазоне 5-10% в год.

7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

а) Показатели качества питьевой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-показатели качества питьевой воды;

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица  7-1

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п./п. | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2013 г. | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2019 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,45 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./100 км | 0,92 | 0,800 | 0,500 | 0,350 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 67,00 | 50,00 | 30,00 | 5,00 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 93 | 95 | 97 | 99 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 30,00 | 25,00 | 20,00 | 10,00 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 60,00 | 85,00 | 95,00 | 98,00 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии на 2 водораборных сооружения работающих одновременно | кВт/час/ куб.м | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |

8.Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Список используемой литературы

- СНиП 2.04.02-84*: Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 128 с.

- СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986. – 55 с.

- Абрамов Н. Н. Водоснабжение / Н. Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 149 с.

- Насосы: Каталог-справочник / В. В. Балыгин, А. Н. Крыжановский. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 97 с.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений: Справочник монтажника / под редакцией инженера А. С. Москвитина. – Подольск: Технология, 2008. – 430 с.

- Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб: Справочное пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. – 6-е издание, дополненное и переработанное. – Липецк: Интеграл, 2005. – 117 с.

- Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) / НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова. – Москва: 1989.

- Очистка питьевой и технической воды:  Примеры и расчёты  / В. Ф. Кожинов. – 3-е издание, дополненное и переработанное. – Минск.: Высшая школа А, 2007. – 299 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения: Справочник строителя / А. К. Перешивкин, С. А. Никитин, В. П. Алимов, и др. – 5-е издание, дополненное и переработанное. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 828 с.

- Насосная станция ІІ подъема: методические указания к курсовому проекту для студ. специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения /В. В. Балыгин, А. В. Балыгин. – Новосибирск: НГАСУ, 1995. – 44 с.

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения / А. Н. Крыжановский, М. П. Тимофеева. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 52 с.

- Экономическое обоснование решений по водоснабжению и водоотведению: Методические указания по выполнению экономического раздела в дипломном проекте для студентов специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Е. В. Григорьева, Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 32 с.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / Г. С. Попкович, М. А. Гордеев. – М: Высшая школа, 1986. – 392 с.: ил.

- Справочник проектировщика. Водоснабжение населённых мест и промышленных предприятий / под. ред. В. Н. Самохина. –  М: Стройиздат, 1981. – 480 с.: ил.

- СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

- СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

18. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В