СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОМОШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

седьмой сессии

12.08.2021 № 42

Об утверждении Положения «Об организации уличного освещения на территории сельского поселения Новомошковский сельсовет Мошковского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии со статьями 7, 35, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об организации уличного освещения на территории сельского поселения Новомошковский сельсовет Мошковского муниципального района Новосибирской области» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Новомошковского сельсовета».

Глава Новомошковского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области                                                           Е.М. Браславский

Председатель Совета депутатов

Новомошковского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области                                                                  Н.И. Цепаева

Приложение

к решению Совета депутатов Новомошковского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области

от 12.08.2021 № 42

Положение об организации уличного освещения на территории сельского поселения Новомошковский сельсовет Мошковского муниципального района Новосибирской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новомошковский сельсовет Мошковского муниципального района Новосибирской области.

Настоящее Положение определяет организационно-правовое, финансовое обеспечение осуществления деятельности по освещению улиц на территории сельского поселения Новомошковский сельсовет Мошковского муниципального района Новосибирской области (далее – Новомошковский сельсовет).

Статья 1. Общие положения

1. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) уличное освещение - следующие виды освещения улиц: функциональное освещение, архитектурное освещение, информационное освещение, иллюминация;

2) функциональное освещение - уличное освещение, которое осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные;

3) архитектурное освещение - освещение, которое применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе. Осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей;

4) информационное освещение - световая информация, световая реклама, ориентирующая пешеходов и водителей автотранспорта и участвующая в решении светокомпозиционных задач;

5) иллюминация - декоративное освещение, в том числе праздничное, предназначенное только для украшения улиц, площадей, зданий, сооружений и элементов ландшафта без необходимости создания определенного уровня освещенности.

2.Участниками отношений, регулируемых настоящим Положением, являются: Совет депутатов Новомошковского сельсовета, администрация Новомошковского сельсовета и организации, оказывающие услуги по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения (далее - специализированные организации, осуществляющие уличное освещение).

Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления по организации уличного освещения

1. Совет депутатов Новомошковского сельсовета осуществляет следующие полномочия:

1) принимает нормативные правовые акты в области деятельности, связанной с организацией уличного освещения        в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) утверждает расходы местного бюджета на организацию уличного освещения на территории Новомошковского сельсовета;

3) осуществляет контроль за деятельностью администрации Новомошковского сельсовета по организации уличного освещения в Новомошковском сельсовете;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом Новомошковского сельсовета в пределах компетенции.

2. Администрация Новомошковского сельсовета осуществляет следующие полномочия:

1) размещает муниципальный заказ на техническое обслуживание сетей уличного освещения, на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство муниципальных объектов уличного освещения, на иные работы в целях организации уличного освещения на территории Новомошковского сельсовета;

2) осуществляет контроль за текущим содержанием, техническим обслуживанием и эксплуатацией муниципальных объектов уличного освещения, за обеспечением их сохранности;

3) разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития уличного освещения на территории Новомошковского сельсовета;

4) утверждает муниципальные программы в области реконструкции, модернизации уличного освещения на территории Новомошковского сельсовета;

5) разрабатывает и утверждает графики включения и отключения уличного освещения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению на территории Новомошковского сельсовета;

6) проводит инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории Новомошковского сельсовета;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом Нововмошковского сельсовета в пределах компетенции.

Статья 3. Требования к организации уличного освещения

1. Обустройство уличного освещения на территории Новомошковского сельсовета    должно выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 N 13;

- сводом правил «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 783;

3) правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 N 204.

2. Освещение улиц на территории Новомошковского сельсовета осуществляется непрерывно в вечернее и ночное время.

3. В зависимости от интенсивности движения по улицам и типов дорожного покрытия на территории поселка устанавливаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01Л982 N 13.

На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог с интенсивностью движения более 500 транспортных средств в час, следует предусматривать повышения нормы освещения не менее чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части.

Увеличение уровня освещения достигается за счет изменения шага опор, установки дополнительных или более мощных световых приборов, использования осветленного покрытия на переходе и т.п.

4. Расчет освещенности, выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения устанавливается схемой развития и реконструкции муниципальных электрических сетей с учетом типовых решений.

5. Опоры для светильников уличного освещения следует, располагать на тротуарах или разделительных и зеленых полосах на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности опоры (или его цоколя). Это расстояние на жилых улицах может быть уменьшено до 0,3 м.

При освещении пешеходных дорожек светильники допускается устанавливать на высоте не менее 3 м.

Светильники, установленные у входов в здание, рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего освещения. Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровень средней яркости освещения не менее установленных норм, предусмотренных СНиП.

6. Включение уличного освещения производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 люкс, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 люкс согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982N.13.

7. Питание сетей уличного освещения должно производиться непосредственно от распределительных пунктов или вводов осветительной сети здания при условии, что уличное освещение должно управляться независимо от внутреннего освещения, и оснащено расчетными приборами учета электрической энергии.

8. Управление уличным освещением является централизованным и осуществляется из диспетчерского пункта организации, выполняется по каскадной схеме или автономным контроллером (реле времени, фотодатчик).

Устройство управления сетью уличного освещения может быть основано на телемеханическом методе передачи данных (прием сигнала от пульта управления по телефонным парам) или на передаче данных по выделенным линиям волоконно-оптического кабеля, каналам системы GPRS и GSM.

9. Отказы в работе муниципальных объектов уличного освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, отказом системы управления наружным освещением должны устраняться специализированной организацией немедленно после обнаружения.

10. Учет потребляемой электроэнергии для уличного потребления производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных подстанциях.

Статья 4.  СОСТАВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ), ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НОВОМОШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Работы по эксплуатации объектов уличного освещения включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения и заданных графиков режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей.

К объектам уличного (наружного) освещения относятся светильники и прожекторы всех типов с различными источниками света, элементы иллюминации, воздушные и кабельные распределительные линии, опоры (железобетонные, металлические (в том числе декоративные, парковые торшеры), кронштейны, установленные на вертикальных или горизонтальных поверхностях), пункты питания, а также устройства телемеханического и автоматического (дистанционного) управления уличным освещением.

1. Работы по содержанию (техническому обслуживанию) объектов уличного освещения представляют собой комплекс профилактических работ по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов, а также уборку их в течение года.

1.1. К работам по содержанию объектов уличного освещения относятся следующие виды работ:

- контроль над состоянием установок уличного освещения путем проведения периодических и внеочередных осмотров установок и объектов, выявление повреждений в сетях и устройствах управления, выявление негорящих светильников; замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и оборудования; работы, связанные с ликвидацией мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования; измерение уровня освещения в установках, профилактические испытания электрооборудования, проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам.

Состав работ:

1.1.1. Техническое обслуживание. В состав технического обслуживания входят:

- замена электрических ламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования, аварийных ситуаций;

- содержание и обслуживание диспетчерского пульта дистанционного управления шкафами наружного освещения с учетом программного сопровождения и обеспечения функционирования телекоммуникационных систем, оперативно-выездной службы;

- работы и услуги, связанные с обслуживанием специальной техники и автотранспорта;

- обслуживание установленных приборов учета электроэнергии. Снятие показаний приборов учета электроэнергии уличного освещения;

- обследование сетей уличного освещения на предмет наличия безучетного потребления электроэнергии на сетях и незаконного подключения потребителей к сетям уличного освещения, незамедлительное сообщение о выявленных случаях в уполномоченные органы (заказчику);

- замена приборов учета электроэнергии, аварийно вышедших из строя;

- поверка оборудования шкафов управления наружным освещением города и приборов учета электроэнергии.

1.1.2. Периодические осмотры. Осмотр установок наружного освещения должен производиться в следующие сроки: пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств, сборок, проверкой вставок, установок - не реже одного раза в 3 месяца; устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки - один раз в месяц; установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор - один раз в месяц.

1.1.3. Периодическая очистка оптической части светильников. Очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежных деталей и контактных соединений - не реже двух раз в год.

1.1.4. Покраска металлических частей фонарей. Покраска металлических опор, кронштейнов и траверс железобетонных опор - не реже одного раза в 3 года.

2. Ремонт (текущий, капитальный) объектов уличного освещения включает работы по восстановлению или замене отдельных изношенных элементов сооружений на более прочные и экономичные, обновление инженерного оборудования и дополнительное обустройство объектов. В результате выполнения этих работ должны улучшаться технико-экономические характеристики сооружений. Ремонт должен производиться комплексно, по всем сооружениям и элементам на ремонтируемом участке.

2.1. К работам по ремонту объектов уличного освещения относятся следующие виды работ:

- сплошная или частичная замена опор уличного освещения, силового кабеля, проводов, тросов, растяжек, изношенной арматуры, замена арматуры устаревших конструкций более совершенными типами; дополнительная установка или замена фонарей и светильников; монтаж и замена реле времени (контактных часов), фотореле и установок телеуправления уличного освещения; все виды работ по ремонту средств автоматики и телемеханики по управлению сетями уличного освещения с комплексной заменой узлов и деталей; установка и замена панелей уличного освещения; окраска опор, фонарей, осветительной арматуры, ремонт и замена приборов учета электроэнергии.

Состав работ:

2.1.1. Текущий ремонт.

Текущий ремонт включает следующие операции: исправление частично изношенных и замену поврежденных опор уличного освещения в пределах 20% общего количества на данной улице, проезде в год; замену проводов и растяжек в пределах пролета между опорами, но не более 20% общего протяжения проводов и растяжек; замену осветительной арматуры в отдельных местах, но не более 20% общего количества арматуры на данной улице в течение года; замену кабеля местами и участками, но не более 10% общей протяженности кабеля на данной улице; сплошную покраску опор уличного освещения; ежегодное проведение ревизии и ремонт автоматики и телемеханики системы диспетчеризации и учета электроэнергии с заменой деталей, нарушающих нормальную работу аппаратуры, учета электроэнергии, в пределах 5% балансовой стоимости.

2.1.2. Капитальный ремонт.

Капитальный ремонт включает следующие операции: смену эксплуатируемых фонарей, тросов, растяжек, проводов, коммуникационной, аппаратуры в размере, превышающем объемы, предусмотренные текущим ремонтом; замену осветительной арматуры в количествах, превышающих установленные объемы по текущему ремонту, включая замену арматуры устаревших конструкций более совершенными типами; замену кабеля протяженностью, превышающей установленные объемы по текущему ремонту; установку дополнительных фонарей и светильников на тросовом подвесе в количестве до 10% общего количества по данной улице или объекту; работы по ремонту и замене терминалов (телекоммуникационной аппаратуры, фотореле, часов) для управления наружным освещением и работы по ремонту средств автоматики и телемеханики по управлению сетями уличного освещения в количестве до 10% в год от стоимости.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сетей наружного освещения, находящихся в собственности Новомошковского сельсовета, проводятся в соответствии с установленной периодичностью:

Периодичность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сетей наружного освещения, находящихся в собственности Новомошковского сельсовета

| N п/п | Вид работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт | 1 раз в 12 лет |
| 1.4. | Установка светильников, прожекторов | 1 раз в 6 лет |
| 2.4. | Проверка, протирка светильников всех типов | 1 раз в год |
| 2.5. | Перетяжка проводов, окраска, выправка опор, замена зарядных проводов в светильниках | 1 раз в 3 года |
| 2.6. | Замена приборов учета | Некорректная передача данных, модернизация |
| 3. | Техническое обслуживание |  |
| 3.2. | Восстановление горения отдельных светильников | В срок, не превышающий 2 недель |
| 3.3. | Устранение неисправностей аппаратуры телемеханики и линий связи | В течение одних суток |
| 3.4. | Замена поврежденных цоколей, кронштейнов, траверс. | В течение 2 недель |
| 3.5. | Временное восстановление повреждений распределительных сетей | В течение одних суток |
| 3.6. | Постоянное восстановление повреждений распределительных сетей: | в течение 1 месяца |
| 3.7. | При получении информации об отказах, связанных с угрозой возникновения несчастного случая (обрывы проводов, критический наклон опор, разрушение опор и др.) | Меры должны приниматься незамедлительно наличными средствами и персоналом бригад на линии или ОВБ |
| 3.8. | ТО пунктов электропитания: |  |
| 3.8.1. | осмотр | не реже 1 раза в год |
| 3.8.3. | окраска | не реже 1 раза в 3 года |
| 3.8.4. | проверка вставок, чистка устройств | 1 раз в 3 месяца |
| 3.8.5. | проверка сопротивления изоляции | не реже 1 раза в 5 лет |
| 3.8.6. | контрольные измерения тока по фазам в пунктах питания | 1 раз в год и после изменения схемы питания |
| 3.8.7. | поверка оборудования шкафов управления наружным освещением города, трансформаторов и приборов учета электроэнергии | согласно срокам межповерочных периодов оборудования и приборов |
| 3.8.8. | замена приборов учета - аварийная | выход из строя |
| 3.9. | Распределительные линии наружного освещения: |  |
| 3.9.1. | дневной осмотр | 1 раз в 6 месяцев |
| 3.9.2. | ночной осмотр | 1 раз в 6 месяцев |
| 3.9.3. | периодические осмотры наружного освещения | 1 раз в месяц |
| 3.9.4. | контрольные измерения напряжений | 2 раза в год |
| 3.10. | Осветительные приборы: |  |
| 3.10.1. | периодическая очистка оптической части светильника | не реже 2 раз в год |
| 3.10.2. | текущий ремонт | не реже 1 раза в 3 года |
| 3.11. | Проверка состояния железобетонных опор и подставок | 1 раз в 6 месяцев |
| 3.12. | Проверка бандажей железобетонных и деревянных приставок | 1 раз в 3 месяца |
| 3.13. | Восстановление на опорах порядкового номера | 1 раз в год по мере необходимости |
| 3.14. | Окраска металлических опор, кронштейнов, траверс | 1 раз в 3 года |
| 3.15. | Осмотр устройства централизованного телемеханического оборудования системы управления наружным освещением | 1 раз в 10 дней |
| 3.15.1. | Профилактическая эксплуатационная проверка: |  |
| 3.15.1.1. | частичная | 1 раз в 6 месяцев |
| 3.15.1.2. | полная | 1 раз в 2 года |
| 3.16. | Замена ламп | Обеспечение не менее 95% горения светильников |
| 3.17. | Обрезка крон деревьев | По мере необходимости |
| 3.18. | Контрольное снятие показаний приборов учета электроэнергии | Ежемесячно |

Примечание:

Ремонт сетей наружного освещения включает в себя работы по восстановлению или замене отдельных изношенных элементов сооружений на более прочные и экономичные, обновление инженерного оборудования и дополнительное обустройство объектов. В результате этих работ должны улучшаться технико-экономические характеристики сооружений. Ремонт должен производиться, выполняться комплексно по всем сооружениям и элементам на ремонтируемом участке.

Особенности эксплуатации сетей при совместной подвеске проводов:

- при плановом капитальном ремонте воздушных линий, связанном с заменой стоек (конструкций) опор, работы по переносу проводов своими силами и средствами, для чего владелец линии извещает владельца проводов не менее чем за 2 месяца о датах начала и окончания капитального ремонта;

- при реконструкции воздушной линии с совместной подвеской проводов организация - владелец линии обязана предупредить организацию - владельца проводов о предстоящей реконструкции не позднее 1 октября текущего года, предшествующего году реконструкции. Проект реконструкции должен согласовываться с владельцем проводов в месячный срок.

3. Ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов уличного освещения производятся за счет средств местного бюджета.

4. С целью организации текущего содержания, технического обслуживания и эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения администрация Новомошковского сельсовета передает в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальные объекты уличного освещения специализированной организации, осуществляющей уличное освещение (далее организация).

4.1. Организация:

1) совместно с представителями администрации Новомошковского сельсовета производит плановые осмотры муниципальных объектов уличного освещения;

- обеспечивает надлежащее состояние и безопасность распределительных и питающих линий уличного освещения;

- осуществляет ежемесячно снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной муниципальными объектами уличного освещения.

Статья 5. Финансовое обеспечение уличного освещения на территории Новомошковского сельсовета

Финансовое обеспечение уличного освещения на территории Новомошковского сельсовета осуществляется за счет средств местного бюджета, допускается привлечение инвестиций и других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.